## Main
Test Sheet Pages | Name
1 | برگ آزمايش نظارت كننده بوبين قطع
2,3 | برگ آزمايش ترانسفورماتور جريان
4 | برگ آزمايش ترانسفورماتور ولتاژ
5 | فرم تست و كاليبراسيون كنتور
6 | برگ آزمايش رله اتصال زمين با زمان معكوس
7 | برگ آزمايش رله اتصال زمين با زمان معين
8 | برگ آزمايش رله اتصال زمين جهتدار با زمان معكوس
9 | برگ آزمايش رله اتصال زمين جهتدار با زمان معين
10 | برگ آزمايش رله اتصال زمين حساس
11 | برگ آزمايش رله اتصال زمين محدود ترانسفورماتور (امپدانس بالا)
12 | برگ آزمايش رله اتصال زمين محدود ترانسفورماتور
13 | برگ آزمايش رله اشكال كليد
14 | برگ آزمايش رله اضافه بار با زمان معكوس
15 | برگ آزمايش رله اضافه بار با زمان معين
16 | برگ آزمايش رله اضافه جريان آني
17 | برگ آزمايش رله اضافه جريان با زمان معكوس
18 | برگ آزمايش رله اضافه جريان با زمان معين
19 | برگ آزمايش رله اضافه جريان با مؤلفه منفي
20 | برگ آزمايش رله اضافه شار
21 | برگ آزمايش رله اضافه ولتاژ
22 | برگ آزمايش رله جريان كم با زمان معين
23,24,25 | برگ آزمايش رله ديستانس
26 | برگ آزمايش رله ديفرانسيل باسبار
27 | برگ آزمايش رله ديفرانسيل ترانسفورماتور
28 | برگ آزمايش رله رگولاتور ولتاژ
29 | برگ آزمايش رله سنكرون چك
30 | برگ آزمايش رله عدم تعادل فاز
31 | برگ آزمايش رله فاصله ياب
32 | برگ آزمايش رله فركانس كم
33 | برگ آزمايش رله نامتعادلي جريان
34 | برگ آزمايش رله وصل مجدد (ريكلوزر)
35 | برگ آزمايش رله ولتاژ باقي مانده
36 | برگ آزمايش رله ولتاژ كم
37 | برگ آزمايش و كاليبراسيون لوازم اندازهگيري آنالوگ
38 | برگ آزمايش و كاليبراسيون لوازم اندازهگيري ديجيتال (M.C)
39 | كاليبراسيون تجهيزات اندازهگيري
40 | گزارش سرويس دورهاي رلياژ

## 1
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet1_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmayesh |  |  | تاریخ آزمایش
form_code |  |  | کد فرم
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
form_code |  |  | کد فرم
name_fider |  |  | نام فیدر |  | مشخصات فیدر
shomare_fider |  |  | شماره فیدر
shomare_breaker |  |  | شماره بریکر
tcs1_noe_relay |  |  | نوع رله |  | مشخصات رله TCS1
tcs1_name_karkhane_sazandeh |  |  | نام کارخانه سازنده
tcs1_shomare_serial |  |  | شماره سریال
tcs1_voltage_nami |  |  | ولتاژ نامی
tcs1_voltage_taghzie |  |  | ولتاژ تغذیه
tcs2_noe_relay | لازم نیست | بصورت کمبو باکس برا همه وارد میشه | نوع رله |  | مشخصات رله TCS2
tcs2_name_karkhane_sazandeh | لازم نیست |  | نام کارخانه سازنده
tcs2_shomare_serial | لازم نیست |  | شماره سریال
tcs2_voltage_nami | لازم نیست |  | ولتاژ نامی
tcs2_voltage_taghzie | لازم نیست |  | ولتاژ تغذیه
ccs_noe_relay | لازم نیست |  | نوع رله |  | مشخصات رله CCS
ccs_name_karkhane_sazandeh | لازم نیست |  | نام کارخانه سازنده
ccs_shomare_serial | لازم نیست |  | شماره سریال
ccs_voltage_nami | لازم نیست |  | ولتاژ نامی
ccs_voltage_taghzie | لازم نیست |  | ولتاژ تغذیه
open_tcs1_vasle_madare_trip |  |  | وصل مدار تریپ |  | وضعیت عملکرد TCS1 | Open
open_tcs1_ghate_madare_trip |  |  | قطع مدار تریپ
open_tcs2_vasle_madare_trip |  |  | وصل مدار تریپ |  | وضعیت عملکرد TCS2
open_tcs2_ghate_madare_trip |  |  | قطع مدار تریپ
open_ccs_vasle_madare_trip |  |  | وصل مدار تریپ |  | وضعیت عملکرد CCS
open_ccs_ghate_madare_trip |  |  | قطع مدار تریپ
close_tcs1_vasle_madare_trip |  |  | وصل مدار تریپ |  | وضعیت عملکرد TCS1 | Close
close_tcs1_ghate_madare_trip |  |  | قطع مدار تریپ
close_tcs2_vasle_madare_trip |  |  | وصل مدار تریپ |  | وضعیت عملکرد TCS2
close_tcs2_ghate_madare_trip |  |  | قطع مدار تریپ
close_ccs_vasle_madare_trip |  |  | وصل مدار تریپ |  | وضعیت عملکرد CCS
close_ccs_ghate_madare_trip |  |  | قطع مدار تریپ
alarm_test |  |  | Alarm Test
fault_event_recorder_test |  |  | Fault/Event Recorder Test
on_load_test_on_trip_coil |  |  | On Load Test on Trip Coil Supervision Relay
vdc |  |  | Vdc
masole_anjame_kar |  |  | مسئول انجام کار | از احسان پرسیده شود
karshenase_nazer_operator |  |  | کارشناس ناظر با اپراتور پست
nazare_karshenase_test |  |  | نظر کارشناس تست
moshakhasate_dastgahe_test |  |  | مشخصات دستگاهای تست
برگ آزمايش نظارت كننده بوبين قطع
Main

## 2
Name | Type | Length | qestion | Alias | Explain
testsheet2_transformato_jarian
id | int |  |  | آی دی
ostan | nvarchar(50) |  |  | استان
voltage_post | nvarchar(50) |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post | nvarchar(50) |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh | nvarchar(50) |  | نوع دیتا تایپ | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli | nvarchar(50) |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
code_form | nvarchar(50) |  |  | کد فرم
name_trance | nvarchar(50) |  |  | نام ترانس
name_kharkhane_sazandeh | nvarchar(50) |  |  | نام کارخانه سازنده
shomare_serial | nvarchar(50) |  |  | شماره سریال
core1_5000 | int |  | Ω | هسته ی 1 | آزمایش عایق: آزمایش اولیه با هر یک از سیم پیچ های ثانویه و زمین (5000) ولت
core2_5000 | int |  | Ω | هسته ی 2
core3_5000 | int |  | Ω | هسته ی 3
core4_5000 | int |  | Ω | هسته ی 4
core5_5000 | int |  | Ω | هسته ی 5
core6_5000 | int |  | Ω | هسته ی 6
core1_500 | int |  | Ω | هسته 1 | آزملیش عایق: آزمایش ثانویه با زمین(500) ولت
core2_500 | int |  | Ω | هسته 2
core3_500 | int |  | Ω | هسته 3
core4_500 | int |  | Ω | هسته 4
core5_500 | int |  | Ω | هسته 5
core6_500 | int |  | Ω | هسته 6
azmayesh_polarite_6ya12_volt | nvarchar(50) | مقدار درست یا نادرست
ip1 | int |  |  | core1
is 1 | int
ratio | int
ip2 | int |  |  | core2
is2 | int
ratio2 | int
ip3 | int |  |  | core3
is3 | int
ratio3 | int
ip4 | int
is4 | int |  |  | core4
ratio4 | int
ip5 | int
is5 | int |  |  | core5
ratio5 | int
ip6 | int
is6 | int |  |  | core6
ratio6 | int
r_core1 | int |  |  | بر اساس اهم() | اندازه گیری مقاومت سیم پیچ ثانویه
r_core2 | int
r_core3 | int
r_core4 | int
r_core5 | int
r_core6 | int
برگ آزمايش ترانسفورماتور جریان
Main

## 3
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet3_transformator_jaryan2 |  | برگه ی آزمایش ترانسفور ماتور جریان 2
id | int |  | آی دی |  | برگه ی آزمایش ترانسفور ماتور جریان 2
ostan | nvarchar() |  | استان
voltage_post | nvarchar() |  | سطح ولتاژ پست
name_post | nvarchar() |  | نام پست
tarikhe_azmayesh | nvarchar() |  | تاریخ آزمایش
form_code | int |  | کد فرم
tarikhe_azmaiesh_ghabli | nvarchar() |  | تاریخ آزمایش قبلی
BURDEN=V*I | فرمول
S_core1 | int
S_core2 | int
S_core3 | int |  |  |  | سوال از احسان رجوع به تست شیت و فرمول ها
S_core4 | int
S_core5 | int
S_core6 | int
نقطه زانويي منحني اشباع عبارت است از مقدار ولتاژي كه با افزايش ولتاژ به ميزان 10 % جريان به اندازه 50 % افزايش يابد.
core1_i | int
core1_v | int
core2_i | int
core2_v | int
core3_i | int
core3_v | int
core4_i | int
core4_v | int
core5_i | int
core5_v | int
core6_i | int
core6_v | int

## 4
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet4_azmayesh_transformator_voltazh |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan | nvarchar(50) |  | استان
voltage_post | nvarchar(50) |  | سطح ولتاژ پست
name_post | nvarchar(50) |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh | nvarchar(50) |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli | nvarchar(50) |  | تاریخ آزمایش قبلی
form_code | int |  | کد فرم
noe_trans | nvarchar(50) |  | نوع ترانس
name_karkhane_sazandeh | nvarchar(50) |  | نام کارخانه سازنده
shomare_serial | nvarchar(50) |  | شماره سریال
core5000_1 | nvarchar(50) |  | MΩ | آزمایش عایقی اولیه با سیم پیچ های ثانویه و زمین 5000 ولت بر حسب مگا ولت
core5000_2 | nvarchar(50)
core5000_3 | nvarchar(50)
core500_1 | nvarchar(50) |  | MΩ | آزمایش عایقی ثانویه با زمین 500 ولت بر حسب مگا ولت
core500_2 | nvarchar(50)
core500_3 | nvarchar(50)
azmayesh_polariteh_6ya12 | nvarchar(50) |  | درست یا نادرست | تذكر: درست يا نادرست بودن پلاريته با توجه به نقشهاي اجرايي مشخص ميگردد.
ip1 | nvarchar(50) |  | core1
is1 | nvarchar(50) |  |  | IP= جريان اوليه
ratio1 | nvarchar(50) |  |  | IS= جريان ثانويه
ip2 | nvarchar(50) |  | core2 | براي ترانسهاي ولتاژ خازني، ولتاژ تزريقي بايد از 1000 ولت باشد.
is2 | nvarchar(50)
ratio2 | nvarchar(50)
ip3 | nvarchar(50) |  | core3 | مقدار ratioاز احسان پرسیده شود؟
is3 | nvarchar(50)
ratio3 | nvarchar(50)
r_core1 | nvarchar(50) |  | Ω | اندازه گيري مقاومت سيمپيچ ثانويه:با استفاده از دستگاههاي اندازهگيري مقاومت (پل وتسون)
r_core2 | nvarchar(50) |  | Ω
r_core3 | nvarchar(50) |  | Ω
s_core1 | nvarchar(50) |  | VAبر حسب | اندازهگيري توان (Burden) مدار ثانويه : تزريق جريان متناوب به اندازه جريان نامي و اندازهگيري ولتاژ: BURDEN=v*i
s_core2 | nvarchar(50) |  | VAبر حسب
s_core3 | nvarchar(50) |  | VAبر حسب
برگ آزمايش ترانسفورماتور ولتاژ
Main

## 5
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet5_test_va_calibraison_kontour |  | تست شیت فرم کالیبراسیون کنتور
id |  |  | آی دی
form_code |  |  | کد فرم
name_post |  |  | نام پست
ostan |  |  | استان | این قسمت توی تست شیت نیست؟؟
mahle_nasbe_kontor |  |  | محل نصب کنتور
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست | این قسمت توی تست شیت نیست؟؟
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
form_code |  |  | کد فرم
karkhane_sazandeh_kontor | nvarchar() |  | کارخانه سازنده کنتور
tip_kontor | nvarchar() |  | تیپ کنتور
shomare_serial | nvarchar() |  | شماره سریال
nesbat_tabdil_trance_jarian | nvarchar() |  | نسبت تبديل ترانس جريان
nesbat_tabdil_trance_voltazh | nvarchar() |  | نسبت تبديل ترانس ولتاژ:
tedad_argham_sahih | nvarchar() |  | تعداد ارقام صحيح:
tedad_argham_ashar | nvarchar() |  | تعداد ارقام اعشار:
zarib_pelak_kontor | nvarchar() |  | ضريب پلاك كنتور:
noe_etesal | nvarchar() |  | نوع اتصال كنتور:
zarib_nahaei_kontor | nvarchar() |  | ضريب نهايي كنتور بر حسب KWH
damaye_mohit | nvarchar() |  | دماي محيط:
mizan_retobat | nvarchar() |  | ميزان رطوبت:
gherat_aval | nvarchar() |  | قرائت اول: | سوال از احسان
gherat_dovom | nvarchar() |  | قرائت دوم:
سوال از احسان
meghdar_andazegiri_kontor | int |  | مقدار اندازهگيري شده توسط كنتور:
meghdar_andazegiri_dastgah | int |  | مقدار اندازهگيري شده توسط دستگاه تست:
meghdar_khataye_kontor | int |  | مقدار خطاي كنتور بر حسب درصد:
meghdar_khataye_majaz | int |  | مقدار خطاي مجاز:
arshiv_relyazh |  |  | آرشيو رلياژ | محل نگهداري: | سوال از احسان
markaz_asnad |  |  | مركز اسناد فني برق غرب(آرشيو)
namayandeh_moshtarak |  |  |  | نماينده مشترك (فيدر اختصاص يا تبادلي):
masole_anjame_kar |  |  | مسئول انجام کار | از احسان پرسیده شود این
karshenase_nazer_operator |  |  | کارشناس ناظر با اپراتور پست
nazare_karshenase_test |  |  | نظر کارشناس تست
moshakhasate_dastgahe_test |  |  | مشخصات دستگاهای تست
barrasi_test_lavazem |  |  | بررسی کافی بودن لوازم تست
barrasi_test_kalibre |  |  | بررسی کالیبره بودن لوازم تست
barrasi_tanzimat_anjamshode |  |  | بررسی تنظیمات انجام شده
فرم تست و كاليبراسيون كنتور
Main
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒⁄█(𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒@)

## 6
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet6_azmayesh_rele_etesal_makos |  | برگ آزمايش رله اتصال زمين با زمان معكوس
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
form_code |  |  | کد فرم
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
form_code
name_fider |  |  | نام فیدر | الف) مشخصات فيدر
shomare_fider |  |  | شماره فیدر
nesbat_tabdil_jarian |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان:
noe_rele |  |  | نوع رله:
name_karkhane_sazande |  |  | نام كارخانه سازنده:
shomare_serial |  |  | شماره سريال:
jarian_nami |  |  | جريان نامي رله: | ب) مشخصات رله
voltazh_nami |  |  | ولتاژ نامي رله:
voltazh_taghzeye |  |  | ولتاژ تغذيه رله:
جريان تنظيمي بر حسب آمپر
zarib_tanzimi |  |  | ضريب زمان تنظيمي:
noe_monhani_zamani |  |  | نوع منحني زماني: | ج) تنظيمات رله
jarian_tanzimi_ani |  |  | جريان تنظيمي آني:
IS/P.U | int |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد |  | از احسان بپرس
IM |  | بر حسب آمپر | جريان اندازهگيري شده با آزمايش
ERROR%
IR/D.O |  | بر حسب آمپر | شدن رله (RESET) جريان ريست | PICK UP&DROP TEST
IM2 |  | بر حسب آمپر | جريان اندازهگيري شده با آزمايش
ERROR %
I Inst.(A) /IS/P.U
I Inst.(A) IM
ERROR%
REALY TARGET
TR_200% | int |  |  |  | از احسان بپرس نحوه ی ساخت فیلدها بر اساس جدول توی pdf
TR_400% | int
TR_molahezat | int
TM_200% | int
TM_400% | int |  |  | TIME TEST
TM_molahezat | int
ERROR_200% | int
ERROR_400% | int
ERROR_molahezat | int
TR2_120%
TR2_molahezat
TM_120%
TM2_molahezat
ERROR_120% |  |  |  | INSTANTANEOUS UNIT TEST
ERROR2_molahezat
Trip_Test
alarm_test
fault_event_
onload_test
vdc
ie_f
masole_anjame_kar |  |  | مسئول انجام کار | از احسان پرسیده شود این
karshenase_nazer_operator |  |  | کارشناس ناظر با اپراتور پست
nazare_karshenase_test |  |  | نظر کارشناس تست
moshakhasate_dastgahe_test |  |  | مشخصات دستگاهای تست
barrasi_test_lavazem |  |  | بررسی کافی بودن لوازم تست
barrasi_test_kalibre |  |  | بررسی کالیبره بودن لوازم تست
barrasi_tanzimat_anjamshode |  |  | بررسی تنظیمات انجام شده
برگ آزمايش رله اتصال زمين با زمان معكوس
Main

## 7
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet7_etesal_zamin_moayan |  | برگ آزمايش رله اتصال زمين با زمان معين
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
form_code |  |  | کد فرم
name_fider |  |  | نام فیدر | الف) مشخصات فيدر
shomare_fider |  |  | شماره فیدر
nesbat_tabdil_jarian |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان:
noe_rele |  |  | نوع رله:
name_karkhane_sazande |  |  | نام كارخانه سازنده:
shomare_serial |  |  | شماره سريال:
jarian_nami |  |  | جريان نامي رله: | ب) مشخصات رله
voltazh_nami |  |  | ولتاژ نامي رله:
voltazh_taghzeye |  |  | ولتاژ تغذيه رله:
jarian_tanzimi |  |  | جريان تنظيمي: بر حسب آمپر | ج) تنظيمات رله
zaman_tanzimi |  |  | زمان تنظيمي: بر حسب ثانیه
is_pu | int |  | _جريان تنظيمي براي شروع عملكرد_برحسب آمپر | PICK UP&DROP TEST | سوال ار احسان
im | int |  | جريان اندازهگيري شده با آزمايش_بر حسب آمپر
error
realy_target
ir_du | int |  | جريان ريست شدن رله_بر حسب آمپر
im2 | int |  | جريان اندازهگيري شده با آزمايش_بر حسب آمپر
error2
molahezat | nvarc
tr_200 |  |  | زمان تنظيمي=بر حسب درصد | TIME TEST
tr_400 |  |  | زمان تنظيمي=بر حسب درصد
tr_molahezat | nvarchar |  | زمان تنظيمي=
tm_200 |  |  | زمان اندازهگيري شده =بر حسب درصد
tm_400 |  |  | زمان اندازهگيري شده =بر حسب درصد
tm_molahezat | text |  | زمان اندازهگيري شده =
error_200 |  |  | با درصد نمایش دهید
error_400 |  |  | با درصد نمایش دهید
error_molahezat | text
trip_test |  |  |  |  | سوال ار احسان
alarm_test
fault_event_rec |  |  | مستدات F/Rو E/Rپیوست شود
onload_test
vdc
ia
ib
ic
in
برگ آزمايش رله اتصال زمين با زمان معين
Main

## 8
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet8_rele_etesal_zamin_makos |  |  | برگ آزمايش رله اتصال زمين جهتدار با زمان معكوس
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
form_code | int
name_fider |  |  | نام فیدر | الف) مشخصات فيدر
shomare_fider |  |  | شماره فیدر
nesbat_tabdil_jarian |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان:
noe_rele |  |  | نوع رله:
name_karkhane_sazande |  |  | نام كارخانه سازنده: | ب) مشخصات رله
shomare_serial |  |  | شماره سريال:
jarian_tanzimi | int |  | جريان تنظيمي: بر حسب آمپر | ج) تنظيمات رله
zaman_tanzimi |  |  | زمان تنظيمي: بر حسب ثانیه
jarian_tanzimi_ani
zaviye_tanzimi
is_pu | int |  | بر حسب آمپر | PICK UP&DROP PICK UP&DROP TEST
im | int |  | بر حسب آمپر
error | text |  | بر حسب درصد
im_do | int |  | بر حسب آمپر
i_is_pu | text |  | I Inst(A) /IS (P.U)
error
molahezat
tr_120 |  |  | زمان اندازه گيري شده_بر حسب درصد | TIME TEST
tr_molahezat
tm_120 |  |  | زمان اندازه گيري شده_بر حسب درصد
tm_molahezat
tr2_120 |  |  | زمان تنظيم شده _ بر حسب درصد | INSTANTANEOUS UNIT TEST
tr2_molahezat
tm2_120 |  |  | زمان اندازه گيري شده_بر حسب درصد
tm2_molahezat
|  |  |  | OPERATING ANGLE RANGE ملاحظات | این جدول حتما از احسان
trip_test
alarm_test
fault_event
onload_test
v_dc
v_res
main_ct
main_vt
برگ آزمايش رله اتصال زمين جهتدار با زمان معكوس
Main

## 9
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet9_rele_etesal |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
form_code |  |  | کد فرم
name_fider |  |  | نام فیدر | الف) مشخصات فيدر
shomare_fider |  |  | شماره فیدر
nesbat_tabdil_jarian |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان:
noe_rele |  |  | نوع رله:
name_karkhane_sazande |  |  | نام كارخانه سازنده: | ب) مشخصات رله
shomare_serial |  |  | شماره سريال:
jarian_tanzimi | int |  | جريان تنظيمي: بر حسب آمپر
zaman_tanzimi |  |  | زمان تنظيمي: بر حسب ثانیه
jarian_tanzimi_ani |  |  |  | ج) تنظيمات رله
zaviye_tanzimi
is_pu
im
error
realy_target |  |  |  | PICK UP&DROP TEST
ir_do
im2
error2
molahezat
tr_200 |  |  | بر حسب درصد
tr_150 |  |  | بر حسب درصد
tr_molahezat
tm_200 |  |  | بر حسب درصد
tm_150 |  |  | بر حسب درصد | TIME TEST
tm_molahezat
error_200 |  |  | بر حسب درصد
error_150 |  |  | بر حسب درصد
error_molahezat
teta_r_molahezat |  |  |  | INSTANTANEOUS UNIT TEST | سوال از احسان برای این جدول
teta_molahezat
trip_test | text
alarm_test | text
fault_event | text
onload | text
vdc | text
ia | text
ib | text
ic | text
برگ آزمايش رله اتصال زمين جهتدار با زمان معين
Main

## 10
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet10_rele_etesal_zamin_hasas |  | تست شیت
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
form_code | int |  | کد فرم
name_fider |  |  | نام فیدر | الف) مشخصات فيدر
shomare_fider |  |  | شماره فیدر
nesbat_tabdil_jarian |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان:
jarian_tanzimi | int |  | جريان تنظيمي: بر حسب آمپر
zaman_tanzimi |  |  | زمان تنظيمي: بر حسب ثانیه | تنظيمات رله
curve |  |  |  |  | سوال از احسان
is_pu |  |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد بر حسب آمپر | PICK UP&DROP TEST
iop |  |  | جريان عملكرد شده با آزمايش بر حسب آمپر
error
relay_target
ir_do |  |  | جريان ريست شدن رله (RESET) بر حسب آمپر
iop2 |  |  | جريان عملكرد شده با آزمايش بر حسب آمپر
error2
molahezat |  | text
iset_1_5
trip_test |  |  |  | TIME TEST
alarm_test
fault_event
lockout_ready
operated |  |  | yes/no
not_operated |  |  | yes/no
onload
vdc
ia
ib
ic
in
برگ آزمايش رله اتصال زمين حساس
Main

## 11
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet11_rele_etesal_zamin_mahdod |  | تست شیت رله اتصال زمین محدود
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
dispaching_number |  |  | شماره ديسپاچينگ ترانسفورماتور: |  | مشخصات ترانسفورماتور
nesbat_tabdil_fazha |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان فازها:
nesbat_tabdil_notral |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان نوترال
nesbat_tabdil_fazha_komaki |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان كمكي فازها:
nesbat_tabdil_notral_komaki |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان كمكي نوترال:
name_fider |  |  | نام فیدر |  | مشخصات فیدر
shomare_fider |  |  | شماره فیدر
shomare_breaker |  |  | شماره بریکر
rele_tip |  |  | تیپ رله |  | مشخصات رله TCS1
sazande_rele |  |  | سازنده رله
shomare_serial |  |  | شماره سریال
voltage_nami |  |  | ولتاژ نامی
voltage_taghzie |  |  | ولتاژ تغذیه
tcs2_noe_relay |  |  | نوع رله |  | مشخصات رله TCS2
tcs2_name_karkhane_sazandeh |  |  | نام کارخانه سازنده
tcs2_shomare_serial |  |  | شماره سریال
tcs2_voltage_nami |  |  | ولتاژ نامی
tcs2_voltage_taghzie |  |  | ولتاژ تغذیه
ccs_noe_relay |  |  | نوع رله |  | مشخصات رله CCS
ccs_name_karkhane_sazandeh |  |  | نام کارخانه سازنده
ccs_shomare_serial |  |  | شماره سریال
ccs_voltage_nami |  |  | ولتاژ نامی
ccs_voltage_taghzie |  |  | ولتاژ تغذیه
open_tcs1_vasle_madare_trip |  |  | وصل مدار تریپ |  | وضعیت عملکرد TCS1 | Open
open_tcs1_ghate_madare_trip |  |  | قطع مدار تریپ
open_tcs2_vasle_madare_trip |  |  | وصل مدار تریپ |  | وضعیت عملکرد TCS2
open_tcs2_ghate_madare_trip |  |  | قطع مدار تریپ
open_ccs_vasle_madare_trip |  |  | وصل مدار تریپ |  | وضعیت عملکرد CCS
open_ccs_ghate_madare_trip |  |  | قطع مدار تریپ
close_tcs1_vasle_madare_trip |  |  | وصل مدار تریپ |  | وضعیت عملکرد TCS1 | Close
close_tcs1_ghate_madare_trip |  |  | قطع مدار تریپ
close_tcs2_vasle_madare_trip |  |  | وصل مدار تریپ |  | وضعیت عملکرد TCS2
close_tcs2_ghate_madare_trip |  |  | قطع مدار تریپ
close_ccs_vasle_madare_trip |  |  | وصل مدار تریپ |  | وضعیت عملکرد CCS
close_ccs_ghate_madare_trip |  |  | قطع مدار تریپ
alarm_test |  |  | Alarm Test
fault_event_recorder_test |  |  | Fault/Event Recorder Test
on_load_test_on_trip_coil |  |  | On Load Test on Trip Coil Supervision Relay
vdc |  |  | Vdc
nazare_karshenase_test |  |  | نظر کارشناس تست
moshakhasate_dastgahe_test |  |  | مشخصات دستگاهای تست
masole_anjame_kar |  |  | مسئول انجام کار
karshenase_nazer_operator |  |  | کارشناس ناظر با اپراتور پست
برگ آزمايش رله اتصال زمين محدود ترانسفورماتور (امپدانس بالا)
Main

## 12
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet12_rele_etesal_zamin_mahdod_transformator |  | تست شیت رله اتصال زمين محدود ترانسفورماتور
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
form_code |  |  | کد فرم
dispaching_number |  |  | شماره ديسپاچينگ ترانسفورماتور: |  | مشخصات ترانسفورماتور
nesbat_tabdil_fazha |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان فازها:
nesbat_tabdil_notral |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان نوترال
nesbat_tabdil_fazha_komaki |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان كمكي فازها:
nesbat_tabdil_notral_komaki |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان كمكي نوترال:
tcs12_tip_relay |  |  | نوع رله |  | مشخصات رله TCS12
tcs12_name_karkhane_sazandeh |  |  | نام کارخانه سازنده
tcs12_shomare_serial |  |  | شماره سریال
tcs12_jarian_nami |  |  | ولتاژ نامی
tcs12_voltage_taghzie |  |  | ولتاژ تغذیه
jarian_moghavom |  |  | جریان مقاوم |  | تنظیمات رله TCS12 | منظور از واحد آمپر درصد چیست؟؟؟؟؟؟
jarian_amalkard |  |  | جریان عملکرد
TYPE OF FUALT
is_pu | text |  | Ref | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد | Pic up test
iop | text | بر حسب آمپر | Ref | جريان عملكرد شده با آزمايش
error | text |  | ref
relay_target | text |  | Ref
ir_do | text |  | Ref | جریان reset شدن رله | DROP OUT TEST
iop2 | text |  | Ref | بر حسب آمپر
error2 | text |  | ref
relay_target2 | text |  | Ref
Iset_1/2 | text |  | Ref | جریان reset شدن رله | TIME SET
t_set | text |  | Ref | بر حسب آمپر
t_op | text |  | ref |  |  | سوال از احسان برای طراحی این جدول و نحوه گرفتن 2 مقدار برا فیلد Top
t_op_error | text |  | Ref
trip_test | text
alarm_test | text
fault_event_recoder_test | text
lockout_relay_blocking | text
onload_test_on_directional | text
vdc | text
ia | text
ib | text
ic | text
in | text
masole_anjame_kar |  |  | مسئول انجام کار | از احسان پرسیده شود این
karshenase_nazer_operator |  |  | کارشناس ناظر با اپراتور پست
nazare_karshenase_test |  |  | نظر کارشناس تست
moshakhasate_dastgahe_test |  |  | مشخصات دستگاهای تست
barrasi_test_lavazem |  |  | بررسی کافی بودن لوازم تست
barrasi_test_kalibre |  |  | بررسی کالیبره بودن لوازم تست
barrasi_tanzimat_anjamshode |  |  | بررسی تنظیمات انجام شده
برگ آزمايش رله اتصال زمين محدود ترانسفورماتور
Main

## 13
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet13_azmayesh_rele_ashkalkelid |  | تست شیت برگ آزمايش رله اشكال كليد
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
form_code |  |  | کد فرم
name_fider |  |  | نام فیدر | الف) مشخصات فيدر
shomare_fider |  |  | شماره فیدر
nesbat_tabdil_jarian |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان:
noe_rele |  |  | نوع رله:
name_karkhane_sazande |  |  | نام كارخانه سازنده: | ب) مشخصات رله
shomare_serial |  |  | شماره سريال:
jarian_tanzimi | int |  | جريان تنظيمي: بر حسب آمپر
zaman_tanzimi_marhale1 |  |  | زمان تنظيمي: بر حسب میلی ثانیه | ج) تنظيمات رله
zaviye_tanzimi_marhale2
is_pu |  |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد | b مرحله TYPE OF FUALT
im |  |  | جريان عملكرد در آزمايش
error1
relay_target
ir_do |  |  | جریان ریست شدن رله |  | PICK UP/DROP TEST
im
error2
molahezat
is_pu2 |  |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد | b مرحله TYPE OF FUALT
im2 |  |  | جريان عملكرد در آزمايش
error3
relay_target2
ir_do2 |  |  | جریان ریست شدن رله |  | PICK UP/DROP TEST
im2
error4
molahezat2
is_pu3 |  |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد | c مرحله TYPE OF FUALT
im3 |  |  | جريان عملكرد در آزمايش
error5
relay_target3
ir_do3 |  |  | جریان ریست شدن رله |  | PICK UP/DROP TEST
im3
error6
molahezat3
ts_150 |  |  | Ts زمان تنظیمی | مرحله ی TS | TIME TEST
ts_step1 |  |  | Ts زمان تنظیمی
ts_step2 |  |  | Ts زمان تنظیمی
ts_molahezat |  |  | Ts زمان تنظیمی
tm_150 |  |  | زمان اندازه گيري | مرحله یTM | TIME TEST
tm_step1 |  |  | زمان اندازه گيري
tm_step2 |  |  | زمان اندازه گيري
tm_molahezat |  |  | زمان اندازه گيري
trip_test |  |  | every 2 years with dispaching
inter_trip_send
inter_trip_recive
alarm_test
fault_event_recorder |  |  |  | پيوست شود E/R وF/R (مستندات
onload_test_on_cbc
vdc
ia
ib
ic
in
masole_anjame_kar |  |  | مسئول انجام کار | از احسان پرسیده شود این
karshenase_nazer_operator |  |  | کارشناس ناظر با اپراتور پست
nazare_karshenase_test |  |  | نظر کارشناس تست
moshakhasate_dastgahe_test |  |  | مشخصات دستگاهای تست
barrasi_test_lavazem |  |  | بررسی کافی بودن لوازم تست
barrasi_test_kalibre |  |  | بررسی کالیبره بودن لوازم تست
barrasi_tanzimat_anjamshode |  |  | بررسی تنظیمات انجام شده
برگ آزمايش رله اشكال كليد
Main

## 14
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet14_azmayesh_rele_ezafe_bar |  | تست شیت برگ آزمايش رله اضافه بار با زمان معکوس
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
form_code |  |  | کد فرم
name_fider |  |  | نام فیدر | الف) مشخصات فيدر
shomare_fider |  |  | شماره فیدر
nesbat_tabdil_jarian |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان:
noe_rele |  |  | نوع رله:
name_karkhane_sazande |  |  | نام كارخانه سازنده: | ب) مشخصات رله
shomare_serial |  |  | شماره سريال:
jarian_tanzimi_rele | int |  | جريان تنظيمي: بر حسب آمپر | ج) تنظيمات رله
zaman_tanzimi |  |  | زمان تنظيمي: بر حسب میلی ثانیه
is_pu1 |  |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد بر حسب آمپر | R مرحله TYPE OF FUALT | pic up test
im1 |  |  | جريان اندازه گیری شده در آزمایش بر حسب آمپر
error1
relay_target1
ir_do1 |  |  | جریان ریست شدن رله بر حسب آمپر
molahezat1
is_pu2 |  |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد بر حسب آمپر | S مرحله TYPE OF FUALT | pic up test
im2 |  |  | جريان اندازه گیری شده در آزمایش بر حسب آمپر
error2
relay_target2
ir_do2 |  |  | جریان ریست شدن رله بر حسب آمپر
molahezat2
is_pu3 |  |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد بر حسب آمپر | T مرحله TYPE OF FUALT | pic up test
im3 |  |  | جريان اندازه گیری شده در آزمایش بر حسب آمپر
error3
relay_target3
ir_do3 |  |  | جریان ریست شدن رله بر حسب آمپر
molahezat3
tr1_150 |  | بر جسب درصد |  | Phase R | OVER LOAD UNIT TEST | TIME TEST
tr1_200 |  | بر جسب درصد
tm1_150 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
tm1_200 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
tr2_150 |  | بر جسب درصد |  | Phase S | OVER LOAD UNIT TEST | TIME TEST
tr2_200 |  | بر جسب درصد
tm2_150 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
tm2_200 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
tr3_150 |  | بر جسب درصد |  | Phase T | OVER LOAD UNIT TEST | TIME TEST
tr3_200 |  | بر جسب درصد
tm3_150 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
tm3_200 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
trip_test |  |  | every 2 years with dispaching
alarm_test
fault_event_recorder |  |  | پيوست شود E/R وF/R (مستندات
onload_test_on_cbc
vdc
ia
ib
ic
masole_anjame_kar |  |  | مسئول انجام کار
karshenase_nazer_operator |  |  | کارشناس ناظر با اپراتور پست
nazare_karshenase_test |  |  | نظر کارشناس تست
moshakhasate_dastgahe_test |  |  | مشخصات دستگاهای تست | از احسان پرسیده شود این
barrasi_test_lavazem |  |  | بررسی کافی بودن لوازم تست
barrasi_test_kalibre |  |  | بررسی کالیبره بودن لوازم تست
barrasi_tanzimat_anjamshode |  |  | بررسی تنظیمات انجام شده
برگ آزمايش رله اضافه بار با زمان معكوس
Main

## 15
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet15_rele_ezafe_bar |  | تست شیترگ آزمايش رله اضافه بار با زمان معين
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
form_code |  |  | کد فرم
name_fider |  |  | نام فیدر | الف) مشخصات فيدر
shomare_fider |  |  | شماره فیدر
nesbat_tabdil_jarian |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان:
voltazh |  |  | ولتاژ
noe_rele |  |  | نوع رله:
name_karkhane_sazande |  |  | نام كارخانه سازنده: | ب) مشخصات رله
shomare_serial |  |  | شماره سريال:
jarian_tanzimi_rele | int |  | جريان تنظيمي: بر حسب آمپر | ج) تنظيمات رله
zaman_tanzimi |  |  | زمان تنظيمي: بر حسب میلی ثانیه
is_pu1 |  |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد بر حسب آمپر | R مرحله TYPE OF FUALT | pic up test
im1 |  |  | جريان اندازه گیری شده در آزمایش بر حسب آمپر
error1
ir_do_amp1 |  |  | جریان ریست شدن رله بر حسب آمپر
realy_target1
molahezat1
is_pu2 |  |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد بر حسب آمپر | S مرحله TYPE OF FUALT | pic up test
im2 |  |  | جريان اندازه گیری شده در آزمایش بر حسب آمپر
error2
ir_do_amp2 |  |  | جریان ریست شدن رله بر حسب آمپر
realy_target2
molahezat2
is_pu3 |  |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد بر حسب آمپر | T مرحله TYPE OF FUALT | pic up test
im3 |  |  | جريان اندازه گیری شده در آزمایش بر حسب آمپر
error3
ir_do_amp3 |  |  | جریان ریست شدن رله بر حسب آمپر
realy_target3
molahezat3
tr1_150 |  | بر جسب درصد |  | Phase R X_is | OVER LOAD UNIT TEST | TIME TEST
tr1_200 |  | بر جسب درصد
tm1_150 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
tm1_200 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
tr2_150 |  | بر جسب درصد |  | Phase S X_is | OVER LOAD UNIT TEST | TIME TEST
tr2_200 |  | بر جسب درصد
tm2_150 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
tm2_200 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
tr3_150 |  | بر جسب درصد |  | Phase T X_is | OVER LOAD UNIT TEST | TIME TEST
tr3_200 |  | بر جسب درصد
tm3_150 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
tm3_200 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
trip_test
alarm_test
fault_event_recorder |  |  | پيوست شود E/R وF/R (مستندات
onload_test_on_cbc
vdc
ia
ib
ic
masole_anjame_kar |  |  | مسئول انجام کار
karshenase_nazer_operator |  |  | کارشناس ناظر با اپراتور پست
nazare_karshenase_test |  |  | نظر کارشناس تست
moshakhasate_dastgahe_test |  |  | مشخصات دستگاهای تست | از احسان پرسیده شود این
barrasi_test_lavazem |  |  | بررسی کافی بودن لوازم تست
barrasi_test_kalibre |  |  | بررسی کالیبره بودن لوازم تست
barrasi_tanzimat_anjamshode |  |  | بررسی تنظیمات انجام شده
برگ آزمايش رله اضافه بار با زمان معين
Main

## 16
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet16_rele_ezafe_jarian_ani |  | برگ آزمايش رله اضافه جريان آني
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
form_code |  |  | کد فرم
name_fider |  |  | نام فیدر
name_post2 |  |  | نام پست |  | در این تست شیت نام پست اضافه شده دوباره به مشخصات فیدر | ????
shomare_fider |  |  | شماره فیدر | الف) مشخصات فيدر
nesbat_tabdil_trans_jarian |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان:
nesbat_tabdil_trans_voltazh |  |  | ولتاژ
noe_rele |  |  | نوع رله:
name_karkhane_sazande |  |  | نام كارخانه سازنده: | ب) مشخصات رله
shomare_serial |  |  | شماره سريال:
jarian_tanzimi_rele | int |  | جريان تنظيمي: بر حسب آمپر | ج) تنظيمات رله
is_pu1 |  |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد بر حسب آمپر | A مرحله TYPE OF FUALT | pic up test
im1 |  |  | جريان اندازه گیری شده در آزمایش بر حسب آمپر
error1
ir_do_amp1 |  |  | جریان ریست شدن رله بر حسب آمپر
realy_target1
molahezat1
is_pu2 |  |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد بر حسب آمپر | B مرحله TYPE OF FUALT | pic up test
im2 |  |  | جريان اندازه گیری شده در آزمایش بر حسب آمپر
error2
ir_do_amp2 |  |  | جریان ریست شدن رله بر حسب آمپر
realy_target2
molahezat2
is_pu3 |  |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد بر حسب آمپر | C مرحله TYPE OF FUALT | pic up test
im3 |  |  | جريان اندازه گیری شده در آزمایش بر حسب آمپر
error3
ir_do_amp3 |  |  | جریان ریست شدن رله بر حسب آمپر
realy_target3
molahezat3
tr1_150 |  | بر جسب درصد |  | Phase R X_is | OVER LOAD UNIT TEST | TIME TEST
tm1_150 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
tr2_150 |  | بر جسب درصد |  | Phase R X_is | OVER LOAD UNIT TEST | TIME TEST
tm2_150 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
tr3_150 |  | بر جسب درصد |  | Phase R X_is | OVER LOAD UNIT TEST | TIME TEST
tm3_150 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
trip_test
alarm_test
fault_event_recorder |  |  | پيوست شود E/R وF/R (مستندات
onload_test_on_cbc
vdc
ia
ib
ic
masole_anjame_kar |  |  | مسئول انجام کار
karshenase_nazer_operator |  |  | کارشناس ناظر با اپراتور پست
nazare_karshenase_test |  |  | نظر کارشناس تست
moshakhasate_dastgahe_test |  |  | مشخصات دستگاهای تست | از احسان پرسیده شود این
barrasi_test_lavazem |  |  | بررسی کافی بودن لوازم تست
barrasi_test_kalibre |  |  | بررسی کالیبره بودن لوازم تست
barrasi_tanzimat_anjamshode |  |  | بررسی تنظیمات انجام شده
برگ آزمايش رله اضافه جريان آني
Main

## 17
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet17_rele_ezafe_jarian_zaman_makos |  | برگ آزمايش رله اضافه جريان با زمان معكوس
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
form_code |  |  | کد فرم
name_fider |  |  | نام فیدر
shomare_fider |  |  | شماره فیدر | الف) مشخصات فيدر
nesbat_tabdil_trans_jarian |  |  | نسبت تبديل ترانس جريان:
noe_rele |  |  | نوع رله:
name_karkhane_sazande |  |  | نام كارخانه سازنده: | ب) مشخصات رله
shomare_serial |  |  | شماره سريال:
jarian_tanzimi | int |  | جريان تنظيمي: بر حسب آمپر
zarib_zaman_tanzimi |  |  | زمان تنظيمي: بر حسب ثانیه | تنظيمات رله | اینکه بر چسب چه مقداری است مشخص نیست.!!
noae_monhani_zamani |  |  | نوع منحنی زمانی
jarian_tanzimi_ani |  |  | جريان تنظيمي آني
is_pu_amp1 |  |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد بر حسب آمپر | A مرحله TYPE OF FUALT | pic up test
im_amp1 |  |  | جريان اندازه گیری شده با آزمایش بر حسب آمپر
error1
ir_do_amp1 |  |  | جریان ریست شدن رله بر حسب آمپر
im_amp2 |  |  | جريان اندازه گیری شده با آزمایش بر حسب آمپر
error2
inst_is_pu1 |  |  | برحسب آمپر
inst_am1
erroro3
realy_target1
is_pu_amp2 |  |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد بر حسب آمپر | B مرحله TYPE OF FUALT | pic up test
im_amp3 |  |  | جريان اندازه گیری شده با آزمایش بر حسب آمپر
error4
ir_do_amp2 |  |  | جریان ریست شدن رله بر حسب آمپر
im_amp4 |  |  | جريان اندازه گیری شده با آزمایش بر حسب آمپر
error5
inst_is_pu2 |  |  | برحسب آمپر
inst_am2
error6
realy_target2
is_pu_amp3 |  |  | جريان تنظيمي براي شروع عملكرد بر حسب آمپر | c مرحله TYPE OF FUALT | pic up test
im_amp5 |  |  | جريان اندازه گیری شده با آزمایش بر حسب آمپر
error7
ir_do_amp3 |  |  | جریان ریست شدن رله بر حسب آمپر
im_amp6 |  |  | جريان اندازه گیری شده با آزمایش بر حسب آمپر
error8
inst_is_pu3 |  |  | برحسب آمپر
inst_am3
error9
realy_target3
tr1_200 |  | بر جسب درصد |  | Phase R X_is | OVER LOAD UNIT TEST | TIME TEST
tr1_400
tm1_200
tm1_400 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
tr2_200 |  | بر جسب درصد |  | Phase S X_is | OVER LOAD UNIT TEST | TIME TEST
tr2_400
tm2_200
tm2_400 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
tr3_200 |  | بر جسب درصد |  | Phase T X_is | OVER LOAD UNIT TEST | TIME TEST
tr3_400
tm3_200
tm3_400 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
tr3_200 |  | بر جسب درصد |  | R | INSTANT ANEOUS UNIT TEST | TIME TEST
tm3_400 |  | بر جسب درصد | زمان اندازه گيري
برگ آزمايش رله اضافه جريان با زمان معكوس
Main

## 18
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش رله اضافه جريان با زمان معين
Main

## 19
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش رله اضافه جريان با مؤلفه منفي
Main

## 20
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش رله اضافه شار
Main

## 21
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش رله اضافه ولتاژ
Main

## 22
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش رله جريان كم با زمان معين
Main

## 23,24,25
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش رله ديستانس
Main

## 26
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش رله ديفرانسيل باسبار
Main

## 27
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش رله ديفرانسيل ترانسفورماتور
Main

## 28
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش رله رگولاتور ولتاژ
Main

## 29
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش رله سنكرون چك
Main

## 30
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش ترانسفورماتور جریان
Main

## 31
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش ترانسفورماتور جریان
Main

## 32
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش ترانسفورماتور جریان
Main

## 33
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش ترانسفورماتور جریان
Main

## 34
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش ترانسفورماتور جریان
Main

## 35
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش ترانسفورماتور جریان
Main

## 36
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش ترانسفورماتور جریان
Main

## 37
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش ترانسفورماتور جریان
Main

## 38
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش ترانسفورماتور جریان
Main

## 39
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش ترانسفورماتور جریان
Main

## 40
Name | Type | Length | Alias | Explain
testsheet_nezarat_bobin_ghat |  | تست شیت نظارت كننده بوبين قطع
id |  |  | آی دی
ostan |  |  | استان
voltage_post |  |  | سطح ولتاژ پست
name_post |  |  | نام پست
tarikhe_azmaiesh |  |  | تاریخ آزمایش
tarikhe_azmaiesh_ghabli |  |  | تاریخ آزمایش قبلی
برگ آزمايش ترانسفورماتور جریان
Main